## Projekt
TOPLINSKI PRORAČUN
Naziv projekta: | Toplinko Demo
Opis: | Demonstracijski proračun — obiteljska kuća sa svim postavkama, zonama i otvorima. Spremno za proračun grijanja i hlađenja.
Vrsta zgrade: | Obiteljska kuća
Datum: | 2026-06-18
Ukupni transmisijski gubici: | 3366.57 W
Ukupni ventilacijski gubici: | 2771.81 W
Snaga zagrijavanja (Φ_RH): | 0.00 W
Ukupna potrebna snaga: | 6138.38 W

## Toplinska bilanca
R.br. | Prostorija | A (m²) | V (m³) | θ_int (°C) | θ_ext (°C) | Φ_T (W) | Φ_V (W) | Φ_RH (W) | Φ_uk (W) | Φ/A (W/m²)
Prizemlje
1 | Dnevni boravak | 30 | 84 | 20 | -15 | 888.05 | 499.8 | 0 | 1387.85 | 46.26
2 | Kuhinja | 16 | 44.8 | 20 | -15 | 484.04 | 799.68 | 0 | 1283.72 | 80.23
3 | Kupaonica | 7.5 | 21 | 24 | -15 | 245.51 | 417.69 | 0 | 663.2 | 88.43
4 | Hodnik | 6 | 16.8 | 18 | -15 | 239.86 | 94.25 | 0 | 334.11 | 55.68
| Ukupno Prizemlje |  |  |  |  | 1857.46 | 1811.42 | 0 | 3668.88
Kat
5 | Kupaonica (kat) | 5 | 13.5 | 24 | -15 | 194.13 | 268.52 | 0 | 462.65 | 92.53
6 | Spavaća soba 1 | 16 | 43.2 | 20 | -15 | 476.62 | 257.04 | 0 | 733.66 | 45.85
7 | Spavaća soba 2 | 14 | 37.8 | 20 | -15 | 442.14 | 224.91 | 0 | 667.05 | 47.65
| Ukupno Kat |  |  |  |  | 1112.89 | 750.47 | 0 | 1863.36
Ostale prostorije
8 | Radna soba | 9 | 25.2 | 20 | -15 | 396.22 | 209.92 | 0 | 606.14 | 67.35
| Ukupno Ostale prostorije |  |  |  |  | 396.22 | 209.92 | 0 | 606.14
| UKUPNO OBJEKT |  |  |  |  | 3366.57 | 2771.81 | 0 | 6138.38

## Gubici topline
Prostorija: Dnevni boravak
A=30.0 m², V=84.0 m³, θ_int=20.0°C, θ_ext=-15.0°C
Naziv zida | Tip zida | Orijentacija | A (m²) | U (W/m²K) | f_korr | H_T (W/K) | Φ_T (W)
Dnevni boravak · Vanjski J | VANJSKI | SOUTH | 15.12 | 0.265 | 1 | 4.0073 | 140.25
Dnevni boravak · Otvor J | OTVOR | SOUTH | 1.68 | 1.1 | 1 | 1.848 | 64.68
Dnevni boravak · Vanjski I | VANJSKI | EAST | 12.02 | 0.265 | 1 | 3.1857 | 111.5
Dnevni boravak · Otvor I | OTVOR | EAST | 1.98 | 0.9 | 1 | 1.782 | 62.37
Dnevni boravak · Pregradni S | PREGRADBENI | NORTH | 16.8 | 2.2341 | 0 | 0 | 0
Dnevni boravak · Vanjski Z | VANJSKI | WEST | 12.32 | 0.265 | 1 | 3.2652 | 114.28
Dnevni boravak · Otvor Z | OTVOR | WEST | 1.68 | 1.1 | 1 | 1.848 | 64.68
Dnevni boravak · Pod | POD | HORIZONTAL | 30 | 0.2856 | 0.348 | 2.9813 | 104.34
Dnevni boravak · Strop | STROP | HORIZONTAL | 30 | 0.2152 | 1 | 6.4556 | 225.95
Φ_T (transmisijski) | [6 empty] | 888.05
Φ_V (ventilacijski) | [6 empty] | 499.8
Φ_RH (zagrijavanje) | [6 empty] | 0
Φ_ukupno | [6 empty] | 1387.85
Prostorija: Kuhinja
A=16.0 m², V=44.8 m³, θ_int=20.0°C, θ_ext=-15.0°C
Naziv zida | Tip zida | Orijentacija | A (m²) | U (W/m²K) | f_korr | H_T (W/K) | Φ_T (W)
Kuhinja · Vanjski J | VANJSKI | SOUTH | 9.52 | 0.265 | 1 | 2.5231 | 88.31
Kuhinja · Otvor J | OTVOR | SOUTH | 1.68 | 1.1 | 1 | 1.848 | 64.68
Kuhinja · Pregradni I | PREGRADBENI | EAST | 11.2 | 2.2341 | 0 | 0 | 0
Kuhinja · Vanjski S | VANJSKI | NORTH | 9.52 | 0.265 | 1 | 2.5231 | 88.31
Kuhinja · Otvor S | OTVOR | NORTH | 1.68 | 1.1 | 1 | 1.848 | 64.68
Kuhinja · Pregradni Z | PREGRADBENI | WEST | 11.2 | 2.2341 | 0 | 0 | 0
Kuhinja · Pod | POD | HORIZONTAL | 16 | 0.2953 | 0.348 | 1.6443 | 57.55
Kuhinja · Strop | STROP | HORIZONTAL | 16 | 0.2152 | 1 | 3.443 | 120.51
Φ_T (transmisijski) | [6 empty] | 484.04
Φ_V (ventilacijski) | [6 empty] | 799.68
Φ_RH (zagrijavanje) | [6 empty] | 0
Φ_ukupno | [6 empty] | 1283.72
Prostorija: Kupaonica
A=7.5 m², V=21.0 m³, θ_int=24.0°C, θ_ext=-15.0°C
Naziv zida | Tip zida | Orijentacija | A (m²) | U (W/m²K) | f_korr | H_T (W/K) | Φ_T (W)
Kupaonica · Vanjski J | VANJSKI | SOUTH | 6.72 | 0.265 | 1 | 1.781 | 69.46
Kupaonica · Otvor J | OTVOR | SOUTH | 1.68 | 1.1 | 1 | 1.848 | 72.07
Kupaonica · Pregradni I | PREGRADBENI | EAST | 7 | 2.2341 | 0 | 0 | 0
Kupaonica · Pregradni S | PREGRADBENI | NORTH | 8.4 | 2.2341 | 0 | 0 | 0
Kupaonica · Pregradni Z | PREGRADBENI | WEST | 7 | 2.2341 | 0 | 0 | 0
Kupaonica · Pod | POD | HORIZONTAL | 7.5 | 0.3043 | 0.461 | 1.0522 | 41.04
Kupaonica · Strop | STROP | HORIZONTAL | 7.5 | 0.2152 | 1 | 1.6139 | 62.94
Φ_T (transmisijski) | [6 empty] | 245.51
Φ_V (ventilacijski) | [6 empty] | 417.69
Φ_RH (zagrijavanje) | [6 empty] | 0
Φ_ukupno | [6 empty] | 663.2
Prostorija: Hodnik
A=6.0 m², V=16.8 m³, θ_int=18.0°C, θ_ext=-15.0°C
Naziv zida | Tip zida | Orijentacija | A (m²) | U (W/m²K) | f_korr | H_T (W/K) | Φ_T (W)
Hodnik · Vanjski J | VANJSKI | SOUTH | 9.31 | 0.265 | 1 | 2.4674 | 81.43
Hodnik · Otvor J | OTVOR | SOUTH | 1.89 | 1.5834 | 1 | 2.9927 | 98.76
Hodnik · Pregradni I | PREGRADBENI | EAST | 4.2 | 2.2341 | 0 | 0 | 0
Hodnik · Pregradni S | PREGRADBENI | NORTH | 11.2 | 2.2341 | 0 | 0 | 0
Hodnik · Pregradni Z | PREGRADBENI | WEST | 4.2 | 2.2341 | 0 | 0 | 0
Hodnik · Pod | POD | HORIZONTAL | 6 | 0.3065 | 0.2812 | 0.5171 | 17.06
Hodnik · Strop | STROP | HORIZONTAL | 6 | 0.2152 | 1 | 1.2911 | 42.61
Φ_T (transmisijski) | [6 empty] | 239.86
Φ_V (ventilacijski) | [6 empty] | 94.25
Φ_RH (zagrijavanje) | [6 empty] | 0
Φ_ukupno | [6 empty] | 334.11
Prostorija: Kupaonica (kat)
A=5.0 m², V=13.5 m³, θ_int=24.0°C, θ_ext=-15.0°C
Naziv zida | Tip zida | Orijentacija | A (m²) | U (W/m²K) | f_korr | H_T (W/K) | Φ_T (W)
Kupaonica (kat) · Vanjski J | VANJSKI | SOUTH | 5.07 | 0.265 | 1 | 1.3437 | 52.4
Kupaonica (kat) · Otvor J | OTVOR | SOUTH | 1.68 | 1.1 | 1 | 1.848 | 72.07
Kupaonica (kat) · Pregradni I | PREGRADBENI | EAST | 5.4 | 2.2341 | 0 | 0 | 0
Kupaonica (kat) · Pregradni S | PREGRADBENI | NORTH | 6.75 | 2.2341 | 0 | 0 | 0
Kupaonica (kat) · Pregradni Z | PREGRADBENI | WEST | 5.4 | 2.2341 | 0 | 0 | 0
Kupaonica (kat) · Pod | POD | HORIZONTAL | 5 | 0.3081 | 0.461 | 0.7101 | 27.7
Kupaonica (kat) · Strop | STROP | HORIZONTAL | 5 | 0.2152 | 1 | 1.0759 | 41.96
Φ_T (transmisijski) | [6 empty] | 194.13
Φ_V (ventilacijski) | [6 empty] | 268.52
Φ_RH (zagrijavanje) | [6 empty] | 0
Φ_ukupno | [6 empty] | 462.65
Prostorija: Spavaća soba 1
A=16.0 m², V=43.2 m³, θ_int=20.0°C, θ_ext=-15.0°C
Naziv zida | Tip zida | Orijentacija | A (m²) | U (W/m²K) | f_korr | H_T (W/K) | Φ_T (W)
Spavaća soba 1 · Vanjski J | VANJSKI | SOUTH | 9.12 | 0.265 | 1 | 2.4171 | 84.6
Spavaća soba 1 · Otvor J | OTVOR | SOUTH | 1.68 | 1.1 | 1 | 1.848 | 64.68
Spavaća soba 1 · Vanjski I | VANJSKI | EAST | 9.12 | 0.265 | 1 | 2.4171 | 84.6
Spavaća soba 1 · Otvor I | OTVOR | EAST | 1.68 | 1.1 | 1 | 1.848 | 64.68
Spavaća soba 1 · Pregradni S | PREGRADBENI | NORTH | 10.8 | 2.2341 | 0 | 0 | 0
Spavaća soba 1 · Pregradni Z | PREGRADBENI | WEST | 10.8 | 2.2341 | 0 | 0 | 0
Spavaća soba 1 · Pod | POD | HORIZONTAL | 16 | 0.2953 | 0.348 | 1.6443 | 57.55
Spavaća soba 1 · Strop | STROP | HORIZONTAL | 16 | 0.2152 | 1 | 3.443 | 120.51
Φ_T (transmisijski) | [6 empty] | 476.62
Φ_V (ventilacijski) | [6 empty] | 257.04
Φ_RH (zagrijavanje) | [6 empty] | 0
Φ_ukupno | [6 empty] | 733.66
Prostorija: Spavaća soba 2
A=14.0 m², V=37.8 m³, θ_int=20.0°C, θ_ext=-15.0°C
Naziv zida | Tip zida | Orijentacija | A (m²) | U (W/m²K) | f_korr | H_T (W/K) | Φ_T (W)
Spavaća soba 2 · Vanjski J | VANJSKI | SOUTH | 9.12 | 0.265 | 1 | 2.4171 | 84.6
Spavaća soba 2 · Otvor J | OTVOR | SOUTH | 1.68 | 1.1 | 1 | 1.848 | 64.68
Spavaća soba 2 · Vanjski I | VANJSKI | EAST | 7.77 | 0.265 | 1 | 2.0593 | 72.08
Spavaća soba 2 · Otvor I | OTVOR | EAST | 1.68 | 1.1 | 1 | 1.848 | 64.68
Spavaća soba 2 · Pregradni S | PREGRADBENI | NORTH | 10.8 | 2.2341 | 0 | 0 | 0
Spavaća soba 2 · Pregradni Z | PREGRADBENI | WEST | 9.45 | 2.2341 | 0 | 0 | 0
Spavaća soba 2 · Pod | POD | HORIZONTAL | 14 | 0.2971 | 0.348 | 1.4475 | 50.66
Spavaća soba 2 · Strop | STROP | HORIZONTAL | 14 | 0.2152 | 1 | 3.0126 | 105.44
Φ_T (transmisijski) | [6 empty] | 442.14
Φ_V (ventilacijski) | [6 empty] | 224.91
Φ_RH (zagrijavanje) | [6 empty] | 0
Φ_ukupno | [6 empty] | 667.05
Prostorija: Radna soba
A=9.0 m², V=25.2 m³, θ_int=20.0°C, θ_ext=-15.0°C
Naziv zida | Tip zida | Orijentacija | A (m²) | U (W/m²K) | f_korr | H_T (W/K) | Φ_T (W)
Radna soba · Vanjski J | VANJSKI | SOUTH | 6.72 | 0.265 | 1 | 1.781 | 62.34
Radna soba · Otvor J | OTVOR | SOUTH | 1.68 | 1.1 | 1 | 1.848 | 64.68
Radna soba · Unutarnji I | UNUTARNJI | EAST | 8.4 | 0.4911 | 0.2857 | 1.1787 | 41.25
Radna soba · Pregradni S | PREGRADBENI | NORTH | 8.4 | 2.2341 | 0 | 0 | 0
Radna soba · Vanjski Z | VANJSKI | WEST | 6.72 | 0.265 | 1 | 1.781 | 62.34
Radna soba · Otvor Z | OTVOR | WEST | 1.68 | 1.1 | 1 | 1.848 | 64.68
Radna soba · Pod | POD | HORIZONTAL | 9 | 0.3024 | 0.348 | 0.9471 | 33.15
Radna soba · Strop | STROP | HORIZONTAL | 9 | 0.2152 | 1 | 1.9367 | 67.78
Φ_T (transmisijski) | [6 empty] | 396.22
Φ_V (ventilacijski) | [6 empty] | 209.92
Φ_RH (zagrijavanje) | [6 empty] | 0
Φ_ukupno | [6 empty] | 606.14

## Rekapitulacija na objektu
REKAPITULACIJA NA OBJEKTU
Naziv projekta: | Toplinko Demo
Zona | Φ (W)
Prizemlje | 3668.88
Kat | 1863.36
Ostale prostorije | 606.14
UKUPNO | 6138.38
Transmisijski gubici Φ_T: | 3366.57 W
Ventilacijski gubici Φ_V: | 2771.81 W
Snaga zagrijavanja Φ_RH: | 0.00 W
Ukupna potrebna snaga Φ: | 6138.38 W
FAKTOR OBLIKA
Faktor oblika f0 | 1.2546
Oplošje A_envelope (m²) | 359.2
Obujam V_e (m³) | 286.3
Korisna površina A_K (m²) | 103.5

## Koeficijenti
Presjek: Vanjski zid (ETICS)
Materijal | d (m) | λ (W/mK) | R (m²K/W)
Fasadna žbuka imported 18.06.2026. | 0.01 | 0.7 | 0.0143
EPS toplinska izolacija imported 18.06.2026. | 0.15 | 0.038 | 3.9474
Šuplja opeka imported 18.06.2026. | 0.25 | 0.5 | 0.5
Mortna žbuka imported 18.06.2026. | 0.015 | 0.8 | 0.0188
Σ R slojeva (m²K/W) |  |  | 4.4805
Primjena | Rsi (m²K/W) | Rse (m²K/W) | U (W/m²K) | ΔU_TM (W/m²K) | U_korr (W/m²K)
Zid (vertikalni) | 0.13 | 0.04 | 0.215 | 0.05 | 0.265
Pod | 0.17 | 0 | 0.215 | 0.05 | 0.265
Strop | 0.1 | 0.04 | 0.2164 | 0.05 | 0.2664
Presjek: Ravni krov
Materijal | d (m) | λ (W/mK) | R (m²K/W)
Hidroizolacija imported 18.06.2026. | 0.008 | 0.23 | 0.0348
EPS toplinska izolacija imported 18.06.2026. | 0.22 | 0.038 | 5.7895
Armirani beton imported 18.06.2026. | 0.2 | 2.6 | 0.0769
Mortna žbuka imported 18.06.2026. | 0.01 | 0.8 | 0.0125
Σ R slojeva (m²K/W) |  |  | 5.9137
Primjena | Rsi (m²K/W) | Rse (m²K/W) | U (W/m²K) | ΔU_TM (W/m²K) | U_korr (W/m²K)
Zid (vertikalni) | 0.13 | 0.04 | 0.1644 | 0.05 | 0.2144
Pod | 0.17 | 0 | 0.1644 | 0.05 | 0.2144
Strop | 0.1 | 0.04 | 0.1652 | 0.05 | 0.2152
Presjek: Pod na tlu
Materijal | d (m) | λ (W/mK) | R (m²K/W)
Armirani beton imported 18.06.2026. | 0.2 | 2.6 | 0.0769
Hidroizolacija imported 18.06.2026. | 0.005 | 0.23 | 0.0217
EPS toplinska izolacija imported 18.06.2026. | 0.12 | 0.038 | 3.1579
Cementni estrih imported 18.06.2026. | 0.06 | 1.4 | 0.0429
Σ R slojeva (m²K/W) |  |  | 3.2994
Primjena | Rsi (m²K/W) | Rse (m²K/W) | U (W/m²K) | ΔU_TM (W/m²K) | U_korr (W/m²K)
Zid (vertikalni) | 0.13 | 0.04 | 0.2882 | 0.05 | 0.3382
Pod | 0.17 | 0 | 0.2882 | 0.05 | 0.3382
Strop | 0.1 | 0.04 | 0.2907 | 0.05 | 0.3407
Presjek: Pregradni zid
Materijal | d (m) | λ (W/mK) | R (m²K/W)
Mortna žbuka imported 18.06.2026. | 0.015 | 0.8 | 0.0188
Šuplja opeka imported 18.06.2026. | 0.12 | 0.5 | 0.24
Mortna žbuka imported 18.06.2026. | 0.015 | 0.8 | 0.0188
Σ R slojeva (m²K/W) |  |  | 0.2776
Primjena | Rsi (m²K/W) | Rse (m²K/W) | U (W/m²K) | ΔU_TM (W/m²K) | U_korr (W/m²K)
Zid (vertikalni) | 0.13 | 0.04 | 2.2341 | 0.05 | 2.2841
Pod | 0.17 | 0 | 2.2341 | 0.05 | 2.2841
Strop | 0.1 | 0.04 | 2.3946 | 0.05 | 2.4446
Presjek: Unutarnji zid prema negrijanom
Materijal | d (m) | λ (W/mK) | R (m²K/W)
Mortna žbuka imported 18.06.2026. | 0.015 | 0.8 | 0.0188
Šuplja opeka imported 18.06.2026. | 0.2 | 0.5 | 0.4
Mineralna vuna imported 18.06.2026. | 0.05 | 0.035 | 1.4286
Mortna žbuka imported 18.06.2026. | 0.015 | 0.8 | 0.0188
Σ R slojeva (m²K/W) |  |  | 1.8662
Primjena | Rsi (m²K/W) | Rse (m²K/W) | U (W/m²K) | ΔU_TM (W/m²K) | U_korr (W/m²K)
Zid (vertikalni) | 0.13 | 0.04 | 0.4911 | 0.05 | 0.5411
Pod | 0.17 | 0 | 0.4911 | 0.05 | 0.5411
Strop | 0.1 | 0.04 | 0.4985 | 0.05 | 0.5485

## Bilanca hladenja
BILANCA HLAĐENJA (VDI 2078)
Projektna vanjska temp. θ_e,hl (°C): | 31.00
Dnevni hod temperature ΔT (K): | 11.00
Komponenta | Φ (W)
Transmisija + sol-air Q_ext | 1167.4
Solarni dobici (ostakljenje) Q_sol | 1603.82
Unutarnji dobici Q_int | 517.5
Infiltracija Q_inf | 386.73
Projektno opterećenje hlađenja Φ_cool | 3675.45
Indikativni proračun hlađenja (pojednostavljeni VDI 2078) — nije za izdavanje energetskog certifikata.

## Dobitci topline
DOBITCI TOPLINE
Komponenta | Q (W)
Solarni dobici kroz ostakljenje | 1603.82
Ukupni solarni dobici Q_sol | 1603.82
Unutarnji dobici Q_int | 517.5
Indikativni proračun hlađenja (pojednostavljeni VDI 2078) — nije za izdavanje energetskog certifikata.

## Godišnja potrebna energija
Mjesec | θe [°C] | Q_Tr [kWh] | Q_Ve [kWh] | Q_int [kWh] | Q_sol [kWh] | η_H,gn | η_C,ls | Q_H,nd [kWh] | Q_C,nd [kWh]
1 | 1 | 1624.62 | 172 | 385.02 | 121.84 | 0.9885 | 0.2133 | 1295.58 | 2.59
2 | 2.9 | 1320.66 | 139.82 | 347.76 | 175.68 | 0.9774 | 0.2628 | 948.89 | 5.02
3 | 7.1 | 1103.03 | 116.78 | 385.02 | 267.39 | 0.9355 | 0.3564 | 609.47 | 15.53
4 | 11.7 | 686.81 | 72.71 | 372.6 | 312.9 | 0.8036 | 0.4917 | 208.69 | 42.01
5 | 16.8 | 273.62 | 28.97 | 385.02 | 358.47 | 0.394 | 0.7026 | 9.68 | 132.25
6 | 20.3 | -24.82 | -2.63 | 372.6 | 359.24 | 0 | 0.8759 | 0 | 274.94
7 | 21.9 | -162.46 | -17.2 | 385.02 | 383.15 | 0 | 0.9441 | 0 | 402.14
8 | 21.3 | -111.16 | -11.77 | 385.02 | 361.08 | 0 | 0.9167 | 0 | 338.71
9 | 16.3 | 306.17 | 32.41 | 372.6 | 316.67 | 0.4656 | 0.6617 | 17.68 | 101.93
10 | 11.4 | 735.35 | 77.85 | 385.02 | 253.72 | 0.8487 | 0.4419 | 271.1 | 28.63
11 | 6.5 | 1117.1 | 118.27 | 372.6 | 133.42 | 0.9675 | 0.2803 | 745.82 | 5.9
12 | 1.4 | 1590.42 | 168.38 | 385.02 | 87.99 | 0.99 | 0.2025 | 1290.51 | 2.06
Q_H,nd [kWh/a] | 5397.41
Q''_H,nd [kWh/(m²·a)] | 52.15
Q_C,nd [kWh/a] | 1351.7
Q''_C,nd [kWh/(m²·a)] | 13.06
H_tr,adj [W/K] | 114.93
H_ve,adj [W/K] | 12.17

## Energija
Energent | E_del [kWh/a] | f_prim | E_prim [kWh/a] | CO₂ [kg/a]
PRIRODNI_PLIN | 7987.46 | 1.095 | 8746.27 | 1758.84
ELEKTRICNA_ENERGIJA | 426.62 | 1.614 | 688.56 | 100.17
E_del ukupno [kWh/a] | 8414.08
E_prim ukupno [kWh/a] | 9434.83
E_prim [kWh/(m²·a)] | 91.16
CO₂ ukupno [kg/a] | 1859.01
Obnovljivi udio [%] | 37.27
Pomoćna energija [kWh/a] | 147.92
Konfiguracijska verzija: NN128-15_FAK_2015

## Energetska iskaznica
ENERGETSKA ISKAZNICA
Izvještaj je izrađen softverom Toplinko. Softver Toplinko ne odgovara za izvještaj; ovlašteni stručnjak treba provjeriti i ovjeriti izvještaj.
Konfiguracijska verzija: | NN128-15_102-20
Klimatska grana: | COLD
Energetski razred (Q''H,nd): | C
Energetski razred (Eprim): | B
nZEB zadovoljava: | NE
Uvjet | Vrijednost | Granica | Status
Q''H,nd ≤ granica | 52.15 | 74.999 | PASS
E_prim ≤ granica | 91.16 | 45 | FAIL
Obnovljivi ≥ 30 % | 0.3 | 0.3 | PASS
H'tr,adj ≤ granica | 0.32 | 0.44286 | PASS
Ljetno pregrijavanje | 0.0581 | 0.15 | PASS
Element | U [W/(m²·K)] | U_max | Status
Zid | 0.215 | 0.3 | PASS
Otvor | 1.5834 | 1.6 | PASS
Pod na tlu | 0.2581 | 0.4 | PASS
Krov | 0.1652 | 0.25 | PASS

## Kondenzacija (HRN EN ISO 13788)
KONDENZACIJA (HRN EN ISO 13788)
Presjek | Površinska kondenzacija | Međuslojna kondenzacija | Temp. unut. površine θ_si (°C) | Temp. rosišta (°C) | Min. temp. sučelja (°C)
Vanjski zid (ETICS) | NE | DA | 23.36 | 14.4 | 1.2
Ravni krov | NE | NE | 23.62 | 14.4 | 1.15
Pod na tlu | NE | NE | 22.87 | 14.4 | 1
Pregradni zid | NE | NE | 17.32 | 14.4 | 3.06
Unutarnji zid prema negrijanom | NE | NE | 22.53 | 14.4 | 1.45
Relativna vlažnost je pretpostavljena prema EN 13788 (unutarnja 55%, vanjska 85%) za razred vlažnosti stambene namjene pri proračunskim temperaturama — nije korisnički unos.